南粤杯技能题（2010年6月）
第1题

某专用钻床用来加工圆盘状零件上均匀分布的6个孔(见下图)。
1、控制要求：操作人员放好工件后，按下起动按钮X0，Y0变为ON，工件被夹紧，夹紧后压力继电器X1为ON，Y1和Y3使两只钻头同时开始工作，钻到由限位开关X2和X4设定的深度时，Y2和Y4使两只钻头同时上行，升到由限位开关X3和X5设定的起始位置时停止上行。两个都到位后, Y5使工件旋转60°，旋转到位时X6为ON，同时设定值为3的计数器C0的当前值加1，旋转结束后又开始钻第二对孔。3对孔都钻完后，计数器的当前值等于设定值3，Y6使工件松开，松开到位时，限位开关X7为ON，系统返回初始状态。

[image: image20.wmf]水库上限位

水库下限位

水塘下限位


2、实操任务要求

（1）编制主要设备材料表；

（2）I/O地址分配表；

（3）编制PLC控制梯形图；

（4）控制设备安装接线；

（5）检查后加电试运转与故障排除；

（6）记录总结运行结果，编制操作说明书；
第2题

某水利建设工地运料车如图1所示。运料车由一台三相交流异步电动机拖动，电动机正转时运料车右行，电动机反转时运料车左行；电动机由一台PLC和一台变频器控制，其机械特性运行曲线如图2所示。
一、控制要求

   1.运料车原位在1号光电开关处，此时1号光电开关接通。按下启动按钮SB1后，电磁阀YV1打开给运料车装料，10s后装料完毕电磁阀YV1关闭，运料车正向启动快速右行；右行到3号光电开关处，运料车变为慢速右行；右行到4号光电开关处停止， 电磁阀YV2打开卸料，5s后卸料完毕电磁阀YV2关闭，运料车反向启动快速左行；左行到2号光电开关处，运料车变为慢速左行；左行到1号光电开关处停止, 电磁阀YV1再次打开给运料车装料，第二个循环开始。

  2.运料车可点动右行或左行。 

  3.运料车在右行或左行时，若遇紧急情况按下停止按钮SB2可随时停车，此时声光报警启动，蜂鸣器鸣叫报警灯闪烁（点亮0.5S，熄灭0.5s），按下复位按钮SB3报警解除。

  4.运料6车后，车子自动停在原位。

  5.控制系统具有短路、过载、欠压等保护环节。

   [image: image2.png]o= mnx | Bf

&

1SR 25 EFFR EEwkies A5 AR
Bl ERES





[image: image3.png]458z
208z

208z
458z

Bz MRFIEETT i




二、实操任务
1.编制主要设备材料表；

2.PLC的I/O地址分配表；

3.PLC与变频器I/O接线图

4.电动机主回路接线图；

5.编制PLC控制梯形图；

6.控制设备安装接线；

7.检查后加电试运转与故障排除；

8.记录总结运行结果，编制操作说明书；

9.提交材料清单：PLC的I/O地址分配表； PLC与变频器I/O接线图；电动机主回路接线图；PLC控制梯形图； 操作说明书。

第3题  水电站技术供水控制。

水电站技术供水由水塔水池供给，水池最大水深为5.0m，当水位下降到2.0m时，工作泵起动，向水池内打水，水位升高，当升至5.0m时，停机。若在水位降至2.0m，工作泵起动后，水位仍然下降，当降至1.0m时，备用泵起动，两台泵同时向水池打水，并发出备用泵起动报警，当水位升至5.0m时，两台泵同时停机。使用液位继电器控制水位。

任务要求

（1）控制工艺设计； 

（2）电机控制主回路设计（主回路图）；

（3）编制设备材料表

（4）绘制I/O接线图；

（5）编制PLC控制梯形图；

（6）控制设备安装接线；

（7）检查后加电试运转与故障排除；

（8）纪录总结运行结果，编制设计报告与操作说明书。
第4题  水塔水位控制
实操要求：利用PLC、液位继电器和变频调速器实现水塔水位的多级速度控制。

水箱水位控制要求：初始状态：水箱没有水，液位开关S4断开（S4为OFF）。

本装置上电后，按动启动按钮，电动阀Y通电（Y为ON）水箱开始注水，水箱水位达到S4高度后，液位开关S4闭合（S4为ON），水箱水位达到S3高度(水满)时，液位开关S3闭合（S3为ON）→ 注水电动阀Y断电（Y为OFF），水箱停止注水。此后，随着水塔水泵抽水过程的进行，水箱液面逐渐降低，液位开关S3（S3＝OFF）复位，随着抽水过程的继续进行，水箱液面继续降低，当液面低于开关S4时，液位开关S4复位（S4为OFF）→ 电动阀Y再次通电（Y为ON）水箱(自动)注水，水位达到S3时再次停止注水。如此循环，使水箱水位保持在S3～S4之间。

水塔水位控制要求：水塔水位（水深5米），其中最高和最低液位使用液位继电器检测，其它液位用开关替代。水泵电机要求使用变频调速器控制，水泵电机共设置低速、中速、全速三个抽水速度，水泵电机全速运行时，变频调速器停止工作。

当水箱水位高于S4液位，并且水塔水位（水深5米）低于水塔最低允许液面开关S2时（液位开关S2为OFF）→ 水泵电动机M开始全速运行，向水塔抽水，水深达到3米时，水泵电动机M中速运行，水深达到4米时，水泵电动机M低速运行，当液面达到最高液位开关S1时 → 水塔电机M停止抽水（M为OFF）；循环控制使得水塔水位自动保持在S1～S2之间变化。

[image: image1]
任务要求

（1）控制工艺设计； 

（2）电机控制主回路设计（主回路图）；

（3）编制设备材料表

（4）绘制I/O接线图；

[image: image14.wmf]皮带运输机

SQ2

料斗

爬

梯

SQ1

（5）编制PLC控制梯形图；

（6）控制设备安装接线；

（7）检查后加电试运转与故障排除；

（8）纪录总结运行结果，编制设计报告与操作说明书。
第5题
现在开始计时，从阅读材料到完成全部工作任务，只有4 h（240 min）的时间。请你仔细阅读材料，理解系统的工作情况、动作要求，合理安排时间，按要求在规定的时间内完成工作任务。
系统的工作情况和保护要求：

一、系统的组成
该系统水箱拉丝机控制系统，其组成如图1所示。

[image: image4.png]—

HHRSQ2





图1 水箱拉丝机控制系统

二、系统的工作情况
水箱拉丝机是钢帘线制品厂最常见的一种电气控制设备，该系统工作分为手动穿丝和自动运行两个过程。

1、手动穿丝过程

手动穿丝过程中，操作工人需要将粗钢丝从磨具内穿出，这时系统处于点动控制状态，工人踩下脚踏板时SQ2接通，牵引电机M1以750r/s的速度带动机械轴承转动，绿色运行指示灯HL1闪烁，工人牵引钢丝从磨具内穿过；当松开脚踏板时电机M1停止，红色停止指示灯HL2亮（停止且非故障状态此灯常亮）。此过程中收线电机M2不运行。

2、自动过程

当工人穿完钢丝，将其缠绕在收线轮上后并固定，此时接近开关SQ1接通。按下启动SB1按钮牵引电机M1和收线电机M2同时启动。机械上已按产品规格不同设置了减速比，只要两电机转速相等，即可实现将拉细后的钢丝完全缠绕到收线轮上，不会出现断丝和松丝的现象。电机M1、M2均采用变频器控制，启动后M1、M2速度同步分段定，具体过程如下：按下启动按钮后，M1、M2先以750r/s低速运行，30秒后待系统稳定自动切换到高速运行状态，此时两电机转速准为1500r/s。电机累计运行2h后系统自动停止，黄色指示灯HL3闪烁，提示工人收线轮满，应更换新收线轮；更换新收线轮后，按下报警复位按钮SB3，HL3停止闪烁，此时才允许重新启动系统。自动过程中，若收线轮未固定紧或者脱落使得SQ1断开，则立即停止系统运行，红色停止指示灯HL2闪烁报警，直到工人解决故障并按下报警复位按钮SB3红色指示灯HL2才停止闪烁（故障状况下系统无法启动）。系统启动后工人也可通过停止停止按钮SB2，停止系统运行。

3、水箱液位控制

因钢丝在拉拔过程中非产生很大的热量，并且磨具与钢丝之间存在着很大的摩擦，容易损坏磨具，所以需要向水箱内注入冷却润滑液（简称润滑液）。润滑液控制为自动控制。水箱内装有两个液位传感器，分别为上限位L1和下限位L2。当水箱内液位低于L2时，系统自动打开电磁阀YV，此时由供水管道自动向箱内注入润滑液；当液位到达L1时，自动关闭电磁阀YV，停止注入润滑液。
三、主要设备的主要参数

1.可编程控制器PLC：三菱FX2N—48MR

2.电动机

M1：UN＝380 V，PN＝2.8 kW ，接法 △，工作方式 分段速度
M2：UN＝380 V，PN＝1.0 kW ，接法 △，工作方式  分段速度
3.变频器

UF1: UN＝380 V，PN＝3.0 KW  参考型号：ABB ACS550-01-04A1-4

UF2: UN＝380 V，PN＝1.5 kW  参考型号：ABB ACS550-01-06A9-4

4.接触器

线圈电压U＝220 V，触头UN＝380 V，IN＝10 A
5.电磁阀YV: UN=220V，
6.按钮  UN＝220 V，IN＝5 A

7.指示灯  工作电压U＝220 V

请你按要求完成下面的工作任务：
任务一、画出PLC与外围设备的连接图

任务：请你完成PLC的 I/O分配，并在图3上画出PLC的 I/O分配图。

要求：

1. 用黑色铅笔绘图；

2. 用国家规定的符号和文字符号；

3. 按图2的示例，在图形的前面或后面标注该元件的文字符号，在连接导线上标注该导线的线号。

示例：

[image: image15.wmf]水库上限位

水库下限位

水塘下限位


图2  I/O端子分配示例

任务二、连接电路

任务：请你根据控制系统的动作和控制要求，连接组成该控制系统的所有电气设备。组成使生产机械能按要求工作的电路。

要求：

1. 所有导线与接线端子的连接应牢固、可靠；每个接线端子上连接的导线不超过2条，连接导线的露铜长度不超过2 mm；

2. 元件板上的元件与元件板外的设备或元件必须通过接线端子排连接，不能直接连接；

3. 所有导线与接线端子的连接处应套上异型管（号子管），异型管有导线标号；

4. 所有导线必须放入线槽内；

5. 系统中使用的元件安装在元件板上，请按表一的对应的元件连接电路。

	表一  系统使用元件与元件板上元件对照表

	序号
	系统中的元件
	元件板上元件

	1
	电动机M1的接触器
	KM1

	2
	电动机M2的接触器
	KM2

	3
	变频器UF1
	UF1

	4
	变频器UF2
	UF2

	5
	电磁阀YV接触器
	KM3

	6
	限位开关SQ1用按钮代替
	SQ1

	7
	脚踏开关SQ2用按钮代替
	SQ2

	8
	液位继电器L1
	L1

	9
	液位继电器L2用按钮代替
	L2

	10
	启动按钮SB1
	SB1

	11
	停止按钮SB2
	SB2

	12
	报警复位按钮SB3
	SB3

	13
	运行指示灯
	HL1

	14
	停止+报警指示灯
	HL2

	15
	产量到达指示灯
	HL2

	16
	
	

	17
	
	

	18
	
	

	19
	
	


任务三、画出控制程序的梯形图

任务：根据生产机械的动作顺序、保护要求，在图4上的空白处画出PLC控制程序的梯形图。

任务：完成控制指令表程序的编制。

任务五、程序的输入与运行

任务：将你编写的控制程序输入PLC，调试并运行程序。

要求：

1. 需要通电调试、运行程序，请报告监考老师，经老师同意后并在老师的监护下，才能通电调试和运行；

2. 程序的运行应完全符合控制要求。

完成全部工作任务后，请你报告监考老师，让监考老师记录你交卷的时间。另外请你配合赛场有关工作人员，按要求在有关的表格上签名。

第6题
两种液体混合装置控制系统

要求：有两种液体A、B需要在容器中混合成液体C待用，初始时容器是空的，所有输出均失效。按下启动信号，阀门X1打开，注入液体A；到达I时，X1关闭，阀门X2打开，注入液体B；到达H时，X2关闭；开启搅拌器R，搅拌5s钟；打开阀门X3，释放液体C；当最低位液位传感器L=1时，关闭X3进入下一个循环。按下停止按钮,要求停在初始状态。
 
[image: image16.png]xiad Aas I

6l ‘ L
alh| 10w

b2

@ @)



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

启动信号X0，停止信号X1，H（X2），I（X3），L（X4），阀门X1（Y0），阀门X2（Y1），搅拌器R（Y2），阀门X3（Y3）
混合装置控制系统PLC控制要求

请用PLC控制两种液体混合的一个自动工作过程，包括以下四个步骤：
（1）手动按下起动按钮（SB1），阀门X1打开，注入液体A；

（2）液位到达I时，X1关闭，阀门X2打开，注入液体B；

（3）液位到达H时，X2关闭，开启搅拌器R，搅拌5s钟；

（4）打开阀门X3，释放液体C，当最低位液位传感器L=1时，关闭X3进入下一个循环。

直到按下停止按钮停止所有工作。

实操任务要求：

（1）编制主要设备材料表；

（2）I/O地址分配表；

（3）编制PLC控制梯形图；

（4）控制设备安装接线；

（5）检查后加电试运转与故障排除；

（6）记录总结运行结果，编制操作说明书；
（7）提交材料清单： PLC接线图、设备材料表、I/O地址分配表、操作说明书。

第7题

一、油循环控制系统的要求：

（1）按下启动按钮SB1后，泵1、泵2通电运行，由泵1将油从循环槽打入淬火槽，经沉淀槽，再由泵2打入循环槽，运行15min后，泵1、泵2停。
（2）在泵1、泵2运行期间，如果沉淀槽的水位到达高水位，液位传感器SL1接通，此时泵1停，泵2继续运行1min。

（3）在泵1、泵2运行期间，如果沉淀槽的水位到达低水位，液位传感器SL2由接通变为断开，此时泵2停，泵1继续运行1min。

（4）当按下停止按钮SB2时，泵1、泵2同时停。

[image: image5.jpg](=)

8 X

<l

O ERRLAE R
~>— RHBfE ae

®1

>

R2

>

(P
N

(RN




               
二、实操任务要求：

（1）电机控制主回路设计（主回路图）；

（2）编制主要设备材料表；

（3）I/O地址分配表；

（4）编制PLC控制梯形图；

（5）控制设备安装接线；

（6）检查后加电试运转与故障排除；

（7）纪录总结运行结果，编制操作说明书；

（8）提交材料清单：电机控制主回路图、PLC接线图、设备材料表、I/O地址分配表、操作说明书。
第8题

送料小车控制系统的设计

1．送料小车系统说明

送料车示意图如图B.1所示。该车由电动机拖动，电动机正转，车子前进，电动机反转，车子后退。控制任务说明如下：

（1） 单周期工作

按动送料按钮，预先装满料的车子便自动前进。到达卸料处，SW2自动停止运行，开始卸料，经过10s 时间后卸料完毕，送料车回到装料处（SW1），装满料等待下一次送料。

（2） 自动循环方式工作

要求送料车在装料处装料后，当按动送料按钮时，送料车开始送料，到达卸料处停10s进行卸料后，自动返回装料处装料，预设装料时间是20s，送料车在20s后自动到卸料处卸料，然后再返回装料，如此反复，自动运行。

（3） 小车可以紧急停止，而且可以手动控制送料车的前进和后退。

2．设计要求

根据系统说明要求和目标，理清输入/输出信号的关系和状态，列出I/O分配表，绘制PLC硬件接线图和顺序功能图，设计控制梯形图程序或语句表。

3.设计报告

报告内容包括设计思路和方案，器件的选择，I/O地址分配表，功能图，梯形图，程序清单，调试过程和心得。


[image: image6.wmf]手动后退

手动前进

停止按钮

送料按钮

卸料处

装料处

向后行驶

向前行驶

送料车


图   送料小车示意图

第9题

上料爬斗的PLC控制
1、上料爬斗自动循环要求

图1为上料爬斗示意图[image: image17.png]e 0 & o O ©
M Y SI S2 S3 S4



，爬斗由三相异步电动机M1拖动，将物料提升到上限后，自动翻斗卸料，翻斗时撞行程开关SQ1，随即M1反向下降，达到下限，撞行程开关SQ2后，停留30s，同时启动皮带传送电动机M2，向料斗加料，30s（物料基本加满）后，皮带传送电动机自行停止，料斗则自动上升……如此不断循环。

图1  上料爬斗示意图 

2、上料爬斗的控制系统PLC控制要求
（1）手动按下正、反向起动按钮SB1/SB2，料斗开始上升或下降运自动循环行，上料爬斗按照自动循环要求动作。

（2）手动按下停止按钮（SB3）料斗和皮带传送电动机可以停在任意位置。
（3）上料爬斗电动机采用断电抱闸制动装置。

（4）电路有必要的电气保护和连锁控制。
3、实操任务要求

（1）编制主要设备材料表；

（2）I/O地址分配表；

（3）编制PLC控制梯形图；

（4）控制设备安装接线；

（5）检查后加电试运转与故障排除；

（6）记录总结运行结果，编制操作说明书；
（7）提交材料清单： PLC接线图、设备材料表、I/O地址分配表、操作说明书。
第10题  多台电动机的PLC控制

第一台电动机起动5s后，第二台电动机运行；5s后，第二台电动机停止；再过5s，电动机全部停止。要求用PLC来完成电路的控制。

时间：三小时。

一、考核要求
1．参赛选手应遵守竞赛规则，遵守赛场纪律，服从统一指挥和安排，爱护竞赛场地的设备与器材。
2．在竞赛过程中，参赛选手要严格按照安全规程进行操作，防止触电和损坏设备等意外事故的发生。

3．考生进入考场，不允许自带电脑及其他存储介质。

4．考生进入考场，不能自带文字及图纸资料。

5．实操过程形成的所有的文字与图纸资料均要求手工完成。

6．参赛考生提前半小时进入赛场。

二、提交考核材料及要求；

1．电机控制主回路设计（主回路图）；

2．PLC控制I/O接线图；

3．PLC控制梯形图；

4．控制设备安装接线，要求工艺良好；

5．检查后加电试运转与故障排除；

6．整理设计资料（1～2项）、编制操作说明。

三、评分标准
1．如果出现重大安全事故（人身伤害、主要设备损坏），则终止比赛，取消比赛资格。

2．出现短路跳闸事故酌情扣10分～20分。

3．不能在规定时间内完成项目及不符合动作要求的扣5～10分。

4．接线与图纸不符（原理、线号）的扣1～5分。

5．图纸不规范（元器件图形符号与文字符号）扣1～５分。

6．盘面不整洁的扣1～5分。

7．着装不规范，不穿绝缘鞋（胶底）扣1～3分。

8．同等考核分数，以技能考核完成时间先后排名次。

第11题   装配车间料车的PLC控制
任务：装配车间有料车一部，料车在轨道上行驶，需要装配的组件由上料点装入料车，具有相同功能的装配点有三个。料车装满料后可根据各装配点的需料请求驶往各装配点。

料车采用半自动管理，每个装配点都有一名员工，当装配点需料时按下“需料按钮”，料车将驶往该装配点，料车在该装配点停留一段时间供该点下料，下料时间到后料车即可响应其它装配点的需料请求，一车料可供各装配点使用若干次；当某装配点发现料车无料时按下“上料按钮”，料车即驶往上料点上料。

一、设备组成描述

设备的组成如图1所示


[image: image7.wmf]S

Q

0

S

Q

1

S

Q

2

S

Q

3

ÁÏ

³µ

F

A

B

C

S

B

1

S

B

2

S

B

3

H

L

H

L

H

L

F

:

ÉÏ

ÁÏ

µã

A

 

 

B

 

 

C

:

×°

Åä

µã

S

Q

0

 

S

Q

1

 

S

Q

2

 

S

Q

3

:

ÐÐ

³Ì

¿ª

¹Ø

S

B

1

 

S

B

2

 

S

B

3

 

£º

¶¯

ºÏ

°´

Å¥

H

L

 

£º

Ö¸

Ê¾

µÆ

Ëµ

Ã÷

£º

ÓÒ

ÐÐ

×ó

ÐÐ


图1设备组成

设备使用的控制元件及功能，指示元件及其功能如表1所示

表1 设备使用的控制元件及功能

	序号
	名称与文字符号
	功          能

	1
	按钮SB1
	装配点A需料请求按钮和上料请求按钮

	2
	按钮SB2
	装配点B需料请求按钮和上料请求按钮

	3
	按钮SB3
	装配点C需料请求按钮和上料请求按钮

	4
	单臂行程开关SQ0
	上料点F限位

	5
	单臂行程开关SQ1
	装配点A限位

	6
	单臂行程开关SQ2
	装配点B限位


	7
	单臂行程开关SQ3
	装配点C限位

	8
	指示灯HL
	装配点可请求料车指示

	9
	交流接触器KM1
	料车电机M正转（右行）控制

	10
	交流接触器KM2
	料车电机M反转（左行）控制

	11
	三相电机M
	料车行驶电机


二、设备工作描述

设备工作的工作状态如下：

1、初始状态

系统电源接通后料车自动驶往上料点F上料。

2、上料

料车驶过SQ0，SQ0受压闭合，料车停车装料，装料时间15s钟，装料时间到则料车请求可用，指示灯HL亮，可以响应A、B、C点的需料请求信号。注意：料车在SQ0位置上不停，料车驶过SQ0后行驶一段后才停止。

3、A点下料装配

当A点的需料请求被响应，料车驶往A点，料车过SQ1，SQ1受压闭合，料车停车下料，下料时间10s钟，下料时间到则料车请求可用，指示灯HL亮，可以响应B点和C点需料请求信号。注意：料车在SQ1位置上不停，料车驶过SQ1后行驶一段后才停止。

4、B点下料装配

当B点的需料请求被响应，料车驶往B点，料车过SQ2，SQ2受压闭合，料车停车下料，下料时间10s钟，下料时间到则料车请求可用，指示灯HL亮，可以响应A点和C点需料请求信号。注意：料车在SQ2位置上不停，料车驶过SQ2后行驶一段后才停止。

5、C点下料装配

当C点的需料请求被响应，料车驶往C点，料车过SQ3，SQ3受压闭合，料车停车下料，下料时间10s钟，下料时间到则料车请求可用，指示灯HL亮，可以响应B点和A点需料请求信号。注意：料车在SQ3位置上不停，料车驶过SQ3后行驶一段后才停止

6、A点需料请求

料车可用时，并且没有停在A点，按下SB1，料车从B、C点F驶往A点。

7、B点需料请求

料车可用时，并且没有停在B点，按下SB2，料车从A、C点F驶往B点。

8、C点需料请求

料车可用时，并且没有停在C点，按下SB3，料车从B、A点F驶往C点。

9、A点上料请求

料车停在A点时，在料车下料的10s钟内按下SB1，料车从A点驶往F点上料。

10、B点上料请求

料车停在B点时，在料车下料的10s钟内按下按下SB2，料车从B点驶往F点上料。

11、C点上料请求

料车停在C点时，在料车下料的10s钟内按下按下SB3，料车从C点驶往F点上料。

12、料车请求可用指示

料车在上料点完成上料、在下料点完成下料后，料车请求可用，指示灯HL亮，上料、下料和行驶中料车请求不可用，指示灯HL灭。

13、右行

接通交流接触器KM1线圈，控制电机M正转，小车右行

14、左行

接通交流接触器KM2线圈，控制电机M反转，小车左行

15、料车停止

采用反接制动，反接制动时间为1s

设备工作的过程是:

系统上电后料车自动驶往上料点F,SQ0受压,料车反接制动停止,15s后上料完成,指示灯HL亮表示可以请求料车下料

装载满料的料车,A、B、C三点都可请求料车,按下对应点的需料请求按钮料车即驶往该点,以B点为例说明,当HL指示灯亮时,按下SB2按钮料车驶往B点,同时料车请求不可用, 指示灯HL灭,SQ2受压后料车反接制动停止在B点开始下料,10s后下料完成,指示灯HL亮表示可以响应其它点需料请求。

料车响应了装配点的需料请求下完料后仍可响应其它点的需料请求,直到料车内的料用完,例如在B点下完料后,指示灯HL亮,此时如果A点的SB1按下发需料请求,料车将驶往A点;如果C点SB3按下发需料请求, 料车将驶往C点

当某一装配点发现料车无料时,在料车停在该点时，在料车下料的10s钟内按下上料请求按钮，则料车上料。以B点为例,当料车停在B,操作员发现料车无料，在10s钟内按下按下SB2, 料车驶往F点上料.注意每个点的需料请求按钮和上料请求按钮是同一个按钮.

设备工作过程如图2所示


[image: image8.wmf]ÉÏ

µç

µ½

F

µã

ÉÏ

ÁÏ

£¬

Ê±

¼ä

1

5

s

ÁÏ

³µ

¿É

ÓÃ

Ö¸

Ê¾

µÆ

ÁÁ

Ö¸

Ê¾

µÆ

Ãð

Ö¸

Ê¾

µÆ

Ãð

Ö¸

Ê¾

µÆ

Ãð

A

µã

Ðè

ÁÏ

Çë

Çó

B

µã

Ðè

ÁÏ

Çë

Çó

C

µã

Ðè

ÁÏ

Çë

Çó

ÁÏ

³µ

µ½

A

µã

Í£

Ö¹

ÁÏ

³µ

µ½

B

µã

Í£

Ö¹

ÁÏ

³µ

µ½

C

µã

Í£

Ö¹

¶¨

Ê±

1

0

s

ÏÂ

ÁÏ

¶¨

Ê±

1

0

s

ÏÂ

ÁÏ

¶¨

Ê±

1

0

s

ÏÂ

ÁÏ

1

0

s

ÄÚ

°´

ÏÂ

S

B

1

Çë

Çó

ÉÏ

ÁÏ

1

0

s

ÄÚ

°´

ÏÂ

S

B

2

Çë

Çó

ÉÏ

ÁÏ

1

0

s

ÄÚ

°´

ÏÂ

S

B

3

Çë

Çó

ÉÏ

ÁÏ


图2 设备工作过程

任务一：安装设备控制板

控制板上要安装的元件如表2所示

表2 控制板上要安装的元件

	序号
	元件类型
	数量
	名称
	说明

	1
	按钮
	3
	SB1  SB2  SB3
	动合按钮

	2
	单臂行程开关
	4
	SQ0  SQ1  SQ2  SQ3
	

	3
	空气开关
	1
	QS
	

	4
	保险管
	2组
	FU1(3)  FU2(2)
	FU1为三相电源保险,有3只;FU2为PLC  220V交流电源、负载电源保险

	5
	交流接触器
	2
	KM1  KM2
	线圈为220V交流接触器

	6
	PLC
	1
	P
	自备

	7
	导轨
	若干
	
	根据需要,最多可用3根

	8
	固定螺丝和导线
	若干
	
	根据需要

	9
	木质面板
	1
	
	固定元件

	10
	标签
	若干
	
	根据需要


安装要求：

1、各元件在安装板上的位置自己确定

2、所有连接导线一律走明线，不允许从安装板的背面走线，按照维修电工走线要求接线

3、接好线后用标签写上对应元件的名称并贴在元件上或元件旁。

4、除电机外的所有元件都安装在控制板上。

5、画出PLC的输入/输出配线图和电机控制的主电路

任务二：编写控制设备动作的PLC程序。

 将梯形图画在试卷上，并将程序下载到PLC中，脱机运行实现装配线的料车控制功能。

任务三：调试PLC控制程序和各元件，满足工作的需要

调试要求：

1、不保证所有的元件都是无故障的，如果元件出现故障，请说明故障的原因并请求更换

2、外接一台三相电机模拟小车运行，电机采用星型运行，电机正转模拟小车右行，电机反转模拟小车左行。

3、用手动的方式模拟行程开关受压

任务四：回答问题

程序已经按要求设计完成，系统在运行的过程中间如果SQ1出现故障不能闭合会产生什么后果？如何解决这一问题，谈谈你如何修改本系统的设计上的缺陷，给出修改方案和梯形图。
第12题 液体混合控制
1.控制要求。

（1）按下启动按钮后，电磁阀Y1、Y2打开，注入液体A与B，液面高度为L2时（此时L2和L3均为ON），停止注入（YI、Y2为OFF）；同时开启液体C的电磁阀Y3（Y3为ON），注入液体C，当液面升至L1时（L1为ON），停止注入（Y3为OFF）；并同时开启搅拌机M，搅拌时间为10S，之后自动开始加热，当温度达到要求时（手动操作），电磁阀Y4开启（ON），排出液体，当液面高度降至L3时（L3为OFF），再延时5S，Y4关闭。接着，电磁阀Y1、Y2打开，重新注入液体A与B，如此循环动作，直到按下停止按钮。

（2）按下停止按钮后，系统完成当前的操作后，停止在初始状态，按启动按钮后可以重新开始工作。

（3）按下复位按钮后，统计混合（桶）的数量被清零。

 （4）当Y1、Y2以及Y3阀门分别得电30S后，液面仍没有变化时，表明Y1、Y2和Y3出现故障，这时要求指示灯HL1、HL2分别闪烁报警，5S后将系统立即关闭停止报警，当按下停止按钮时，报警灯也停止闪烁。
[image: image9.png]



2．技能考核工作过程及成果要求

（1）控制工艺设计； 

（2）电机控制主回路设计（主回路图）；

（3）编制设备材料表

（4）I/O点数统计与PLC选型；

（5）I/O地址分配表；

（6）PLC控制I/O接线图；

（7）编制PLC控制梯形图；

（8）控制设备安装接线；

（9）检查后加电试运转与故障排除；

（10）纪录总结运行结果，编制设计报告与操作说明书。

第13题   水塔水位控制简述
水塔的主要功能是蓄水，在供水量不足之时，起着调节补充的作用，其次是利用水塔的高势，自动送水，使自来水有一定的水压扬程。当水池水位低时，进水阀打开进水，当到达水池上限时，进水阀关闭，当水塔水位低于下限位，且水池水位高于下限位时，用电动机从水池向水塔抽水。水位高于水塔上水位时，抽水停止。
[image: image10.png]



水塔水位示意图
水塔水位PLC控制要求

请用PLC控制水塔水位的一个自动工作过程，包括以下四个步骤：
（1）手动按下起动按钮（SB1），电磁阀Y得电，水池进水,定时器开始计时，5s后如果S4还为OFF(即水位仍低于下限)，指示灯以1Hz的频率闪烁，表示阀没有进水，出现故障；

（2）当水池水位达到上限位S3时，停止进水；

（3）当水塔水位低于下限S2，且水池水位高于下限位S4时，电机启动，从水池向水塔抽水；同时抽水指示灯亮；

（4）水位到达水塔上限S1时，电机停止抽水，指示灯灭；

（5）当水池水位降到下限位S4时，电磁阀Y得电，水池再次自动进水，如此自动循环；

（6）按下停止按钮，所有动作停止。　

实操任务要求：

（1）电机控制主回路设计（主回路图）；

（2）编制主要设备材料表；

（3）I/O地址分配表；

（4）编制PLC控制梯形图；

（5）控制设备安装接线；

（6）检查后加电试运转与故障排除；

（7）纪录总结运行结果，编制操作说明书；

（8）提交材料清单：电机控制主回路图、PLC接线图、设备材料表、I/O地址分配表、操作说明书。
第14题  液体混合装置

在工业中经常涉及液体混合问题，某液体混合装置如图所示，容器有上限位、下限位液位传感器，在其液体被淹没时为ON，反之为OFF.阀YV1,YV2,YV3为电磁阀，线圈通电时打开，断电时关闭。开始时容器是空的，各阀关闭。

[image: image11.png]k2

WKL

TV
R

TR AL—

1_] U Ve

L
-2 5

V3





液体混合装置示意图

混合装置PLC控制要求

请用PLC控制混合装置的一个自动工作过程，包括以下几个步骤：
（1）手动按下起动按钮（SB1），电磁阀YV1和YV2得电，液体1和液体2流入容器；

（2）当水位达到上限位时，阀YV1和YV2关闭，电机开始运行，60s后停止搅动；

（3）打开阀YV3，放出混合液，同时指示灯以2s的周期进行闪烁；

（4）当液体下降到下限位时，再经过5s，容器放空，关闭阀YV3,同时阀YV1和YV2打开，又开始下一个周期的操作，

（5）按下停止按钮，在当前工作周期的操做结束后，才停止。　

实操任务要求：

（1）电机控制主回路设计（主回路图）；

（2）编制主要设备材料表；

（3）I/O地址分配表；

（4）编制PLC控制梯形图；

（5）控制设备安装接线；

（6）检查后加电试运转与故障排除；

（7）纪录总结运行结果，编制操作说明书；

（8）提交材料清单：电机控制主回路图、PLC接线图、设备材料表、I/O地址分配表、操作说明书。
第15题  电机正反转PLC控制
控制工艺要求如下：

（1）系统具有三种工作模式，既：手动控制模式、自动控制模式、停止模式。采用万能转换开关SA进行切换；
（2）手动模式下：使用按钮SB1手动启动正转、SB3停止电机运转、手动按钮SB2控制电动机反转；

（3）自动模式下：按下SB1后电机正转启动工作10秒自动停止运行，停止5秒后自行启动反转，反转持续10秒后同样自动停止工作，停止5秒后电机又自行开始正转运行10秒，如此循环工作，直到按下停止按钮时停止工作。
（4）系统正、反转要有信号灯作为提示。

（5）系统具有短路、过载、欠压等保护环节。

提交成果（资料）：

（1）电机控制主回路图；

（2）主要设备、元件材料表；

（3）I/O地址分配表；
（4）I/O接线图、控制箱面板布置图；
（4）PLC控制梯形图；

（5）操作说明书；
第15题 单台供水泵的PLC控制系统
控制工艺要求如下：

（1）系统具有三种工作模式，既：手动控制模式、自动控制模式、停止模式，使用万能转换开关选择；

（2）手动模式下：按下SB1按钮启动水泵电机开始供水；

按下SB2按钮停止水泵运行；

（3）自动模式下：水位达到低水位时，水泵自行启动开始供水。

                 水位达到高水位时，水泵自行停止。
（4）手动状态时应具备“手起自停功能”：即手动启动水泵运行后，当水位到达高水位时如果运行人员未能及时通过SB2手动停止水泵运行，水泵应能够自行停止，以免造成高位水池（水塔）中水流溢出事故；
（5）自动状态时应具备“自启手停”功能：即水泵自动启动后，如果遇到紧急情况应能够随时手动停止水泵运行（正常情况应该是水位达到高水位时自行停止）；

（6）如果高水位检测回路故障（如高水位液位电极回路断线）造成水泵未能在高水位停止运行，则当水位到达超高水位时，控制系统应发出报警信号（黄灯1s脉冲闪烁）并强迫停泵；

（7）设置相应的运转状态指示灯：水泵运行—红灯，水泵停止—绿灯。

（8）系统具有短路、过载、欠压等保护环节。

实操提交成果（资料）：
（1）水泵电机控制主回路图；

（2）主要设备、元件材料表；

（3）I/O地址分配表；
（4）I/O接线图、液位电极装置图、控制箱面板布置图；
（5）PLC控制梯形图；

（6）操作说明书；

第16题  排罐站的水泵电机控制
    某排罐站的水泵电机M2采用Y—△降压启动能耗制动控制，运行时需用冷却水来降温，工作时间为早上6∶00启动，晚上6∶00停止（注：排罐站工作时间用5秒代替1小时，不工作时间用1秒代替1小时）。控制要求如下：

1． 冷却塔的下限位为2米，上限位为10米，下警界位1.5米，当水位低于下限位时，冷却泵M1自动启动，高于上限位时，冷却泵M1自动停止运行，冷却泵M1有单独的启动和停止按钮。

2． 水位低于下警界位时，水泵电机M2不能启动，并指示灯闪烁报警，故障排除后，解除报警。

3． 水泵电机采用 Y—△降压启动能耗制动控制过程如下：按下启动按钮SB1，水泵电机的电源接通（KM1控制），1秒后，电机定子绕组先接成Y连接（KM3控制），电机进行降压启动。延时4秒后，电机先断开定子绕组Y连接，再延时2秒后，将定子绕组接成△连接（KM2控制）。按下停止按钮SB2，电机能耗制动停转。并用绿灯指示等待状态，黄灯指示降压启动状态、红灯指示全压运行状态。

4． 具有必要的电气联锁和短路、过载保护。

根据所给定的电气控制要求，设计电机控制主回路，编写设备材料表，列出I/O口（输出/输入）元件地址分配表，绘出I/O口（输出/输入）接线图, 编制PLC梯形图，写出指令表，并进行控制设备安装接线和调试。

第17题 小车自动往返运动控制
控制要求如下：

（1）工作时间为早上6：00启动，晚上6：00停止（注：工作时间用5秒代替1小时，不工作时间用1秒代替1小时）。

（2）在工作时间范围内，按下启动按钮SB1，小车向右运动，3 s后停止，等待2 s后，小车向左运动，3 s后停止，等待2 s后，小车再次向右运动， 如此循环3次后自动停止运行。

（3）在循环过程中，按SB2紧急停止按钮，则小车马上终止循环和停止运行。

（4）按下SB3按钮，若小车正向右运动，则在SB3按下时开始计时继续运行10s后终止循环和停止运行。若小车正向左运动，则在SB3按下时开始计时继续运行8 s后终止循环和停止运行。若小车正在2 s等待期间，则SB3与SB2紧急停止按钮的作用相同。

（5）具备必要的电气联锁和短路、过载保护。

根据所给定的电气控制要求，设计电机控制主回路，编写设备材料表，列出I/O口（输出/输入）元件地址分配表，绘出I/O口（输出/输入）接线图, 编制PLC梯形图，写出指令表，并进行控制设备安装接线和调试。
试题三

试用PLC实现液体混合装置控制。控制要求如下

初始状态：装置投入运行时，液体A、B阀门关闭，混合液阀门打开2秒将容器放空后关闭。

启动操作：按下启动按钮SB1，液体A阀门打开，当液面到达液面传感器SL2时，SL2接通，关闭液体A阀门，打开液体B阀门。当液面到达液面传感器SL1时，SL1接通，关闭液体B阀门，搅匀电机开始搅拌。工作6秒后停止搅动，混合液体阀门打开，开始放出混合液体。当液面下降到液面传感器SL3时，SL3由接通变为断开，再过2秒后，容器放空，混合液体阀门关闭，开始下一周期，如此循环4次后，自动停止运行。

停止操作：在循环过程中按下停止按钮SB2后，当前的混合液操作处理完毕后，才能停止（停在初始状态上）。

根据所给定的电气控制要求，设计电机控制主回路，编写设备材料表，列出I/O口（输出/输入）元件地址分配表，绘出I/O口（输出/输入）接线图, 编制PLC梯形图，写出指令表，并进行控制设备安装接线和调试。

第18题 机床控制一

某机床由一台笼型感应电动机拖动，润滑油泵由另一台笼型感应电动机拖动，均采用直接起动，工艺要求如下：

（1）主轴必须在油泵开动后，才能起动。

（2）主轴正常为正向运转，但为调试方便，要求能正反向起动。

（3）主轴停止后，才允许油泵停止

（4）有短路、过载及失压保护。

要求：

（1）电机控制主回路设计（主回路图）；（15分）

（2）编制设备材料表(不定品牌型号，但要确定相关参数）；（5分）

（3）I/O点数统计与PLC选型；（5分）

（4）I/O地址分配表；（5分）

（5）PLC控制I/O接线图；（10分）

（6）编制PLC控制梯形图；（10分）

（7）控制设备安装接线；（15分）

（8）检查后加电试运转与故障排除；（10分）

（9）纪录总结运行结果，编制设计报告与操作说明书。（5分）
第19题  机床控制二

某机床由两台三相感应电动机拖动，电机M1可以正反转，电机M2只能正转，对电气控制有如下要求：

按下起动按钮电机M1起动并正转，10秒钟后电机M2起动工作，此时电机M1反转，15秒钟后M1停止，按下停止按钮8秒钟后M2停止。

要求：

（1）电机控制主回路设计（主回路图）；（15分）

（2）编制设备材料表(不定品牌型号，但要确定相关参数）；（5分）

（3）I/O点数统计与PLC选型；（5分）

（4）I/O地址分配表；（5分）

（5）PLC控制I/O接线图；（10分）

（6）编制PLC控制梯形图；（10分）

（7）控制设备安装接线；（15分）

（8）检查后加电试运转与故障排除；（10分）

（9）纪录总结运行结果，编制设计报告与操作说明书。（5分）
第20题 空气压缩机控制
一、空气压缩机工作介绍：

某一生产线的高压空气是由空气压缩机提供，空气压缩机由一台三相异步电动机拖动。额定电压380伏，定子绕组为三角形联接，功率为75千瓦，电动机采用Ｙ/△转换减压启动方式。空气压缩机有油润滑系统和冷却水循环冷却系统，分别通过压力继电器KP1和KP2来监视油压和水压。电动机Ｙ/△转换减压启动延时自动完成，油压低报警并延时停机；冷却水不足时给出报警，并自动补水。（KP1：油压继电器安装在压缩机油箱中，KP2：水压继电器安装在冷却水回水管道中）

二、PLC控制要求：

请根据空气压缩机的工作实际设计一个PLC控制系统，具体控制要求如下：

1、按下启动按钮，压缩机电动机Ｙ启动，6秒中后转为△运行。

2、当压力继电器KP1显示油压低时，系统指示灯以1赫兹的频率闪烁报警。待恢复正常油压，继续工作。否则， 30秒后电动机停止工作。

3、当压力继电器KP2显示冷却水不足时，系统指示灯以0.5赫兹的频率闪烁报警，并启动补水电动机补水。待水压恢复正常，报警停止，补水系统停止工作。

4、当油压、水压不足时，系统均进行声音报警。

5、应同时显示各种系统工作信息：停机指示灯，运行指示灯，油压低指示灯，水不足指示灯，油压正常指示灯。

三、任务要求：

（1）控制工艺设计； 

（2）电机控制主回路设计（主回路图）；

（3）编制主要设备材料表；

（4）I/O地址分配表；

（5）编制PLC控制梯形图；

（6）控制设备安装接线；

（7）检查后加电试运转与故障排除；

（8）纪录总结运行结果，编制操作说明书；

（9）提交材料清单：电器布置图、安装接线图、电气原理图（主回路图和控制回路图）、设备材料表、I/O地址分配表、PLC源程序、操作说明书。
第21题  工厂污水处理系统

工厂污水处理简述

工厂污水如果未经处理直接排放到江河中，将会对人类的生活环境带来很大的危害。在工业上处理污水常用的一种方法是好氧处理法，利用好氧微生物分解污水中的有机物，通过鼓风、机械等措施向反应池曝气，保证好氧微生物良好的生长状态，以取得较高的污水处理率。
[image: image12.png]BN
TSk R EE




工业污水处理系统PLC控制要求

请用PLC控制工业污水处理的自动控制过程，包括以下几个步骤：

停止状态  

当系统处于停止状态时，红色停止指示灯L1亮，L2、L3灭，M1、M2停止，SW为OFF。

运行状态  

(1).当按下启动按钮（SB1）后，搅拌电机M2首先运行，绿色运行指示灯L2亮，停止指示灯L1灭；

(2).搅拌电机M2运行5分钟后停止运行，同时鼓风机M1开始运行，向污水处理池内曝气供氧；

(3).当处理池内污水达到排放标准时，污染度检测器发出信号（SW为ON），此时黄色报警指示灯L3闪烁，提醒污水已经处理完毕，延时3分钟后，M1停止运行，L2、L3灭，L1亮。系统自动返回到停止状态。

3.紧急情况

若在污水处理过程中发生紧急情况，则按下停止按钮（SB2），系统立即停止运行，且红灯L1闪烁提示故障报警，直到故障解除，按下故障复位按钮SB3，L1亮。

     实操任务要求

（1）电机控制主回路设计（主回路图）；

（2）编程主要设备材料表；

（3）I/O地址分配表；

（4）PLC的I/O口硬件接线图；

（5）编制PLC控制梯形图；

（6）控制设备安装接线；

（7）检查后通电试运行与故障排除；

（8）记录总结运行结果，编制操作说明书；

（9）提交材料清单：电机控制主回路图、PLC接线图、设备材料表、I/O    地址分配表、操作说明书。
第22题 船闸控制

船闸的安全与畅通直接影响到全省乃至全国的经济社会发展，成为世人瞩目的焦点。船闸的电气控制系统则是船闸安全与畅通的前提。因而船闸电气控制系统的高度自动化、运行安全可靠、故障率低、便于维修已成为各个船闸的客观需求。本题目要求安装调试一个模拟的单级船闸控制系统。

船闸电气自动控制的内容及其基本要求
　　船闸工作原理 
　　船闸电气自动控制主要是根据船闸的闸阀门的门型、启闭机的类型、输水的形式及过闸工艺要求等来控制闸阀门启闭机组的运行及进出闸信号的转换、涨泄水语音广播等。目前，船闸中闸门的开启和关闭主要由启闭机来控制，这类电气控制的主要对象是液压泵站的电机接触器线圈和液压阀件线圈或者启闭电动机和电磁制动器的接触线圈或可控硅触发电路。闸门开启至到位时间为5~8min。以单级船闸为例，上游水位为初始状态，则过闸的工艺流程框图如图1所示。
　　  SHAPE  \* MERGEFORMAT 



　　               图1 船闸工艺流程图
　　 
　　运行闭锁控制要求
　　上述流程当中有着严格的运行闭锁要求。
　　(1) 上游的闸门未关到位并延时,下游阀门不能开启,同样,下游的闸门没有关到位并延时,上游阀门不能开启；
　　(2) 上游闸门开启之后，出闸信号灯应为绿色。同样，下游闸门开启之后，只有待闸室出闸信号灯应为绿色；
　　(3) 当闸室船舶全部出完之后，进闸信号才能转换成绿灯，通知船舶进闸，面出闸信号应变成红灯；
　　(4)闸门关闭，应当由现场值班人员在船舶进入闸室之后手动操作，此时进闸信号灯应由绿色变成红色，禁止船舶再进闸；
　　(5) 船闸一旦发生故障，要有紧急切断电源或开关闸阀门的应急措施。

安装操作要求：

(1) 具有满足过闸工艺要求的各种功能及必要的机电连锁和电气保护电路，确保自控系统安全可靠;
　　(2) 具备生产运行和调试所必需的操作方式，做到操作灵活以适应各种运行方式的需要;
　　(3)满足船闸预定的操作程序和信号显示的要求。在此前提下，力求线路简练、使用元件最省、系统电压种类最少，便于维护;
　　(4) 各种操作方式之间要有互锁，电路应有使违反工艺流程的误操作失灵的保安措施;
　　(5) 选用的元件、材料耐用、可靠。
第23题 自动门控制系统
自动门控制系统的动作如下：人靠近自动门时，感应器状态输出为ON，系统驱动开关门电动机高速开门，碰到开门减速开关时，变为低速开门，碰到开门极限开关时电动机停转，开始延时。若在3s内感应器检测到无人，起动开关门电动机高速关门。碰到关门减速开关时，改为低速关门，碰到关门极限开关时电动机停转。在关门期间若感应器检测到有人，停止关门，延时0.5s后自动转换为高速开门。

                        1

[image: image18.jpg]06

07

v

10

w7

vio

TIT




[image: image19.wmf]皮带运输机

SQ2

料斗

爬

梯

SQ1



  2         3   4         5

                图2  自动门示意图

1 为一对感应器

2 为关门极限位置开关

3 为开门减速开关

4 为关门减速开关

5 为关门极限位置开关

安装操作要求：

（1）电机控制主回路设计（主回路图）；

（2）编制主要设备材料表；

（3）I/O地址分配表；

（4）编制PLC控制梯形图；

（5）控制设备安装接线；

（6）检查后加电试运转与故障排除；

（7）纪录总结运行结果，编制操作说明书；

第24题  抽水蓄能电站控制

抽水蓄能电站简述
抽水蓄能电站是一个小型水电站，夜晚（用电低谷期）利用便宜的电能将水塘里的水用水泵抽到水库里，白天（用电高峰期）将水库闸门打开，水流流向水塘，带动叶轮机转动，水力发电机将水力的机械能转化为电能，进行发电，以调节谷峰用电的需求。


抽水蓄能电站示意图
抽水蓄能电站PLC控制要求

请用PLC控制抽水蓄能电站的一个自动工作过程，包括以下四个步骤：
（1）手动按下起动按钮（SB1），开始从水塘抽水至水库（M2启动）；

（2）当水库水位达到上限位时，停止抽水（M2停止）；

（3）同时提升水库闸门（M1正转），5s后自动停止；

（4）当水库水位降到下限位时，关闭水库闸门（M1反转），5s后自动停止。

　　

实操任务要求：

（1）电机控制主回路设计（主回路图）；

（2）编制主要设备材料表；

（3）I/O地址分配表；

（4）编制PLC控制梯形图；

（5）控制设备安装接线；

（6）检查后加电试运转与故障排除；

（7）纪录总结运行结果，编制操作说明书；

（8）提交材料清单：电机控制主回路图、PLC接线图、设备材料表、I/O地址分配表、操作说明书。
注：1、水库水位的上限、下限可以使用按钮、行程开关或液位继电器模拟演示；

2、可以使用自带元器件，但不能使用模板、挂件、模块等集成设备。
图1 水塔水位模拟图





SQ1





KM4





KM3





KM5





X66





X7 





X10 





Y6 





Y7 





Y10 





SA1





SB1





液体A�
�






液体B�
�






混合液C�
�






阀X3�
�






阀X2�
�






阀X1�
�






搅拌器R�
�






H


 


I


 


L�
�






� EMBED AutoCAD.Drawing.16 ���


下游闸门关闭，延时





上游闸门开启，直至到位





相应船只进出闸室





相应船只进出闸室





下游闸门开启，直至到位





上游闸门关闭，延时





� EMBED AutoCAD.Drawing.16  ���








PAGE  
34

_1253879938.bin

_1253880579.bin

_1287636359.dwg

_1209480140.dwg

_1032234177.dwg

